## 1-tāme
4.1.pielikums
atklāta konkursa „Apkures katla
iegāde ar nomaksas pirkumu”
nolikumam
ID Nr. GND-2015/56
Nr.p.k. | Darbu nosaukums un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Kopā
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Apkures katls
2 | Pilnībā automatizēts granulu/šķeldas apkures katls. Maksimālā jauda 201 kW. Apkures jauda automātiski modulējama diapazonā 25% - 100%. Elektriskā pieslēguma spriegums 400V, 3fāzes, elektriskā pieslēguma jauda < 3.5 kW. Katla gabarītizmēri ne lielāki, kā 2100/1900/1850mm (L/B/H). Svars ne lielāks, kā 1400 kg. Pieslēgšanās izvadcauruļu izmērs DN50. Darba parametri: spiediens 5.0 bar, temperatūra 60-95’C. Lietderības koeficients > 92%. Vidējais granulu patēriņš dienā 0.01xm2x24 kg/m2/h. Dūmgāzu izplūdes temperatūra < 160’C (nominālā slodzē). Katla dūmvada izmērs : Ø 200mm. Lambda zonde dūmgāzu kontrolei. Katla siltummaiņa automātiska, cikliska attīrīšana darba laikā. Automātiska degļa attīrīšana pirms un pēc darba cikla. Biomasas automātiska aizdedzināšana darbības uzsākšanai. Katla darbība ar gaisa retinājumu kurtuvē (dūmsūknis). Dūmsūknis ar automātiski regulējamu griešanās ātrumu atkarībā no darba cikla un slodzes. Automātiska pelnu izvadīšana no kurtuves un siltummaiņa kopējā, viegli noņemamā pelnu bunkurā katla priekšpusē. Biomasas padeve kurtuvē no sāniem ar automātiski regulējamu padevi. Granulu pieņemšanas tvertnes ietilpība (neto) 50 kg. Kustīgo ārdu kurtuve. Ugunsdrošs automātisks klapes vārsts, kas atdala katla granulu kanālu no kopējā biomasas bunkura kanāla. Kopējais biomasas noliktavas tilpums Vmin=25m3. Kurtuves avārijas dzesēšanas siltummainis ar termovārstu. | gab. | 1
3 | Atpakaļgaitas recirkulācijas komplekts 200 kW, DN50, Kvs 60, Sūknis 40-12 | gab. | 1
4 | Katla kurtuves avārijas dzesēšanas siltummaiņa vārsts, 3/4", 95'C | gab. | 1
5 | Katla drošības grupa PN3 | gab. | 1
6 | Katla amortizācijas antivibrācijas plākšņu komplekts | gab. | 1
7 | Akumulācijas tvertne 2000 l ar integrētu karstā ūdens caurplūdes sildītāju S-10m2,L-40m,V-50l | gab. | 1
8 | Ēkas apkures temperatūras regulēšanas trīsgaitas vārsts ar piedziņas motoru, ēkas apkures cirkulācijas sūkņa sistēmas bloks | gab. | 1
9 | Katla apsaites palīgmateriāli | gab. | 1
10 | Granulu/šķeldas šneka maisītāja pamata kompl. 400V 3 fāzu, pilna tilpuma krātuves izmantošanai, horizontāls | gab. | 1
11 | Šneka padeves komplekts no biomasas bunkura D-3m 400V 3 fāzu | gab. | 1
12 | Šneka pagarinājums L-300mm izvadam caur biomasas bunkura sienu | gab. | 1
13 | Šneka pacēlums ar motoru biomasas padevei uz katla priekškurtuves starpbunkuru | gab. | 1
14 | Kāpjošā šneks pagarinājums pamatkomplektam 0.3 mtr | gab. | 1
15 | Šneka savienošanas posms ar RSE 400V FM130-301 | gab. | 1
16 | Šneka motora vadības kontrolieris diviem motoram 400V | gab. | 1
17 | Konteiners ar iebūvētu granulu/šķeldas tvertni, siltināts, aprīkots ar uzpildes lūku un celšanas cilpām | gab. | 1
18 | Siltuma skaitītājs | gab. | 1
19 | Dūmvads siltināts D200/300 , 16m | gab. | 1
Kopā
PVN 21%
Kopā ar PVN