## Darbu_apjomi
1.pielikums
iepirkuma "Katlu iekārtu nomainīšana Druvienas katlu mājā Gulbenes
novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā" instrukcijai
iepirkuma identifikācijas numurs GND-2015/39
DARBU APJOMI
Objekts: "Katlu iekārtas nomainīšana Druvienas kalu mājā"
Veicamie darbi: Esošas katlu sistēmas rekonstrukcija.
Nr. | Izpildāmie darbi | Mērvie- | Darbu | Vienības cena (EUR) |  |  | Kopā (EUR) |  |  | KOPĀ:
p.k. |  | nība | daudzums | materiāli | mehānismi | darba alga | materiāli | mehānismi | darba alga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Apkures Katli ( mitrai malkai)
1.1 | Katlu Universal 5, Universal 6 demontāžas darbi, ieskaitot dūmejas - veic pasūtītājs | gab | 0
1.2 | Betona/ķieģeļu dūmejas aiz kaklumājas sienas demontāžasdarbi - veic pasūtītājs | m3 | 0
1.3 | Apkures katlu 490 kW (mitrai malkai, ar mūrētu šamota ķieģelu kurtuves apakšu h=450mm, trim dzesēšanas gājieniem- plauktu, un diviem cauruļu (Dār= 76mm/ b=4,5mm bezšuvju) dzesētājiem, dūmejas kop. škērsgriezums min= 0,197m2, pelnu restes 900x240mm, gaisa sūkņa pievienojuma vietu, kurtuves durvis divdaļīgas pa0,18m2+ 0,18m2 (virs ārdiem un malkas iekraušanai), durvju ejas garums ne mazāk kā 25cm no kurtuves; skatu stiklu durvīs. Katla izmeri 1,30 x 2,30xh=2m; Ūdens ietilpība 2000L; darba spiedien līdz 4bāri; lietderības koeficients lielāks vai vienāds 0,85%; Iekraušanas malkas garums 2,00 m) piegāde un uzstādīšana. Santeks vai ekvivalents. | gab | 2
1.4 | Katla drošības grupa (manometrs, drošibas vārsts D50-2gab, termometrs, izplešanās trauks 200L, manometrs, drošibas vārsts D25 1gab, krāns Dn25, tukšošanas krāns Dn 50, atgaisotāji) | gab | 2
2 | Katlu apsaite un siltummezgls
2.1 | Cauruļvadi apsaitei Dn163-Dn 119, līdz Dn 25 ar flančiem, metināšanas,montāžas darbiem | m | 140
2.2 | Cauruļvadu siltumizolācja b=30mm | kompl. | 1
2.3 | Katlu cirkulācijassūkņi viegli nomaināmi | gab | 2
2.4 | Sūkņu atslēgšanas vārsti | gab | 2
2.5 | Pretvārsts, rupjais filtrs | kompl. | 2
2.6 | Sienas un loga nojaukšana un atjaunošana katlu novietošanai | gab | 1
2.7 | atgaisotāji DN15 | gab | 8
2.8 | Grīdas izliīdzinošās kārtas izbūve zem katliem | kompl. | 1
2.9 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | Dūmvadi
3.1 | Dūmejas līdz skurstenim, tērauds b= 3mm, piegāde un uzstādīšana | gab | 2
3.2 | Ailu kalšana mūra sienās b=38cm | kompl. | 2
3.3 | Dūmeju Ailu 12gab. B=38cm aizmūrēšana ar silikatķieģeli | kompl. | 1
3.4 | Metāla ailu pārsedžu izbūve (dūmejām)- m/konstrukcijas U profils 12x5, savilces, apmetums pa sietu | kompl. | 2
3.5 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
4 | Skurstenis | vietas | 1
4.1 | Tērauda (b=3mm, rāmis 5mm)durvju piegāde un izstādīšana skursteņa betona pamatā, ar mūrēšanas darbiem. | kompl. | 1
4.2 | Skursteņa apakšējās daļas remonts | m | 2
4.3 | Skursteņa DN 700 siltumizolācijas izbūve 6m augstumā, t.sk. Akmens vates izolācija b=100mm, Zn skārda B0,5mm pārsegumā, izolācijas gala skārda noslēgi) | kompl. | 1
4.4 | Esošā ūdens sildītāja apsaites demontāža un montāžas darbi, ieskaitot jaunu cauruļvadu un vārstu uzstādīšanu | kompl. | 1
4.5 | Siltumtrases sūkņu sistēma
4.6 | Sūkņi Pedrollo HF 6A(3f; 200-1200 l/min;2,2kW;2900-1; Hmin=6; Hmax=18,5; t=95*C) vai ekvivalents | gab | 2
4.7 | Līnijsūkņu apsaites caurules | kompl. | 2
4.8 | sūkņu atslēgšanas vārsti | gab | 4
4.9 | Apsaites cauruļvadu piesslēgšana katlumājā 2 izejošām siltumtrasēm | kompl. | 1
5 | Neuuzskaitītie palīgmateriāli(stiprinājumi, zn kronšteini u.c.) | kompl. | 1
5.1 | termometri, manometri komplekts uz 2 siltumtrasēm izejā aiz balansēšanas vārstiem | gab | 4
5.2 | Līnijas balasnsēšanas vārsts Gatves Dn 100 | gab | 2
5.3 | Līnijas balasnsēšanas vārsts Pagastmājā dn 65, ar iebūvi un palīgmateriāliem | gab | 2
6 | Izpilddokumentācija
6.1 | Izpilddokumentācijas - katlu pases, pārbaužu akti u.c. | kompl. | 2
6.2 | Katlu sistēmas Iestādīšana un nidošana ekspluatācijā | kompl. | 1
Tāme jāsagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 330)
Piezīmes:
Malka tiek turēta uz laukuma bez pārseguma. Darbu apjomi sastādīti teorētiski, būvuzņēmējam jāierēķina visi palīgdarbi un palīgamateriāli darbu uzdevuma izpildei.