TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

APGAISMOJUMA SISTĒMAS SEGMENTA KONTROLIERA PRASĪBAS

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |  | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Segmenta kontroliera nosaukums/modelis: (ir tiesības norādīt tikai 1 (vienu) konkrētu modeli un nav tiesību iesniegt variantus) | CBOX-10 ar RF vai ekvivalents |  |  |
|  | Segmenta kontroliera garantijas laiks: | ne mazāk kā 5 (pieci) gadi |  |  |
| 3.1. | Segmenta kontroliera funkcionālās prasības |  |  |  |
| 3.1.1. | Komunikācija ar centrālās vadības sistēmu | Darbības nodrošinājums izmantojot 4G un jaunāku tehnoloģiju mobilo sakaru tīklus |  |  |
| 3.1.2. | Komunikācija ar gaismekļu kontrolieriem | Darbības nodrošinājums brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz datu apmaiņai starp gaismekļu segmenta kontrolieri un gaismekļu kontrolieri |  |  |
| 3.1.3. | Segmenta kontroliera bāzes funkcionalitāte | sākotnējā konfigurācija |  |  |
|  |  | gaismekļu kontrolieru reģistrācija |  |  |
|  |  | nakts apgaismojuma profilu uzstādīšana |  |  |
|  |  | mērījumu nolasīšana |  |  |
|  |  | signalizāciju paziņošana |  |  |
| 3.1.4. | Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu | Nodrošināta protokola izpilde starp segmenta kontrolieri un gaismekļu kontrolieriem |  |  |
|  |  | Nodrošināta protokola izpilde starp jebkuru no gaismekļu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri |  |  |
| 3.1.5. | Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmos gaismekļu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju |  |  |  |
| 3.1.6. | Datu pārsūtīšanas ātrums | > 100 kbps |  |  |
| 3.1.7. | Datu drošības nodrošināšana | Nodrošināta kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi |  |  |
| 3.1.8. | Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā |  |  |  |
| 3.1.9. | Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām | Vadītspēja nodrošināta vismaz līdz 200 gaismekļu kontrolieriem |  |  |
| 3.1.10. | Segmenta kontroliera iekšējās atmiņas veiktspēja | Saglabā vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā |  |  |
|  |  | Saglabā vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu) |  |  |
| 3.1.11. | Darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā | Ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura) |  |  |
|  |  | Konkrētajā dienā |  |  |
|  |  | Pēc vairākām atsevišķām dienām |  |  |
| 3.1.12. | Segmenta kontrolieris nodrošina iespēju izvēlēties pakāpenisko apgaismojuma līmeņa maiņu starp dažādiem nakts apgaismojuma profila līmeņiem. |  |  |  |
| 3.1.13. | Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/- 10 min/gadā, sinhronizējoties pēc mobilā operatora tīkla laika |  |  |  |
| 3.1.14. | Kritēriji sprieguma padošanai uz/no sadales skapja izejošām līnijām |  | Astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi +/- 60 minūšu diapazonā |  |
|  |  |  | Krēslas devējs, norādot dabiskā apgaismojuma līmeni luksos, pie kura ir jāslēdz mākslīgais apgaismojums |  |
|  |  |  | Fotorelejs |  |
|  |  |  | Vairāki no norādītajiem kritērijiem, precizējot katram kritērijam darbības periodu |  |
|  |  |  | Vismaz 4 līniju vadība ar releju palīdzību |  |
|  |  |  | Vismaz 12 izejošo līniju strāvas mērīšana |  |
| 3.1.15. | Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām |  |  |  |
| 3.1.16. | Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu |  |  |  |
| 3.1.17. | Segmenta kontrolieris nodrošina digitālo signalizāciju mērīšanu (piemēram: atvērto durvju signalizācija, fotoreleja, rokas vadība, sprieguma esamība) |  | Vismaz 4 digitālās signalizācijas |  |
| 3.1.18. | Segmenta kontrolieris nodrošina neatkarīgu kontroli magnētiskiem palaidējiem realizējot secīgo ieslēgšanu ar 5 sekunžu kavējumu |  | Līdz pat 3 atsevišķiem magnētiskiem palaidējiem |  |
| 3.1.19. | Segmenta kontrolierim ir papildus sakaru interfeiss (RS232 un/vai RS485) ar iespēju pieslēgt 3-fāžu elektronisko elektroenerģijas mērītāju vai ārējo sakaru modemu |  |  |  |
| 3.1.20. | Segmentu kontrolierim jāspēj nodot elektroenerģijas patēriņa dati saglabāšanai |  |  |  |
| 3.1.21. | Segmenta kontrolieru atbilstība Gulbenes pilsētas apgaismojuma centralizētajai sistēmai |  | Pretendents, iesniedzot piedāvājumumu, apliecina, ka tiek nodrošināta gaismekļu segmenta kontroliera saderība ar pašvaldībā esošo apgaismojuma vadības sistēmu un piedāvātais uzstādāmais segmenta kontrolieris tiek salāgots ar Gulbenes pilsētā uzstādīto ielu apgaismojuma centralizētās vadības sistēmu, kas tiek organizēta, izmantojot apgaismojuma vadības sistēmas programmu “citylight.net”. |  |